Схема теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино Куркинский район Тульской области

до 2028 года

содержание

содержание	2

Введение	9

1.	РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ муниципального образования рабочий поселок куркино	12

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	12

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	15

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	18

2.	РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	19

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	19

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	23

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	23

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей муниципального образования р.п. Куркино	26

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	26

3.	РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	31

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	31

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источника тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	32

4.	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р.П. КУРКИНО	35

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино	35

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино	37

5.	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	38

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования р.п. Куркино, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	38

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	38

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	39

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	39

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	39

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	39

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	40

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	40

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	40

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	41

6.	Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	42

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	43

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования р.п. Куркино под жилищную, комплексную или производственную застройку	43

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	43

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	44

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	44

7.	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	45

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	45

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	45

8.	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	46

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	46

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	48

9.	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	49

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	49

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	49

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	49

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	49

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	50

10.	Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	51

10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	51

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	52

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	52

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	55

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования р.п. Куркино	55

11.	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	56

12.	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	57

13.	Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации муниципального образования р.п. Куркино, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования р.п. Куркино	58

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	58

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	59

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	59

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	59

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	59

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования р.п. Куркино) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	60

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования р.п. Куркино для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	60

14.	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино	61

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	61

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	61

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	62

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	63

14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	64

14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	65

14.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	66

14.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	66

14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	66

14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	66

14.11.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	67

14.12.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	68

14.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	69

15.	Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	70

15.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	70

15.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	73

15.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	73

Введение

Проектирование системы теплоснабжения представляет собой решение комплексного развития систем теплоснабжения, от которого во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в данную инфраструктуру. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение комплексного развития систем теплоснабжения начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения прорабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития до 2028 г., структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190–ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции, введенной в действие с 1 августа 2018 года постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405);

РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности;

СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования»;

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).

Технической базой являются:

генеральный план муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района Тульской области;

материалы теплоснабжающих предприятий (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность);

материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ муниципального образования рабочий поселок куркино

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на цели теплоснабжения потребителей муниципального образования рабочий поселок Куркино (далее – муниципальное образование р.п. Куркино) приведен в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино.

.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

По данным сайта ГОС ЖКХ (http://gosjkh.ru/houses/tulskaya-oblast/poselok-kurkino) в муниципальном образовании р.п. Куркино жилой фонд составляет более 55 домов, общей площадью более 82382,60 м2, в которых зарегистрировано более 3028 человек.

По состоянию на 31 июля 2017 г. численность населения муниципального образования р.п. Куркино составляет 5036 человек. Согласно генеральному плану, общая численность населения муниципального образования р.п. Куркино на 2025 г. составит порядка 5164 человека, на 2035 г. – 5369 человек.

В Табл. 1.1 представлена сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде муниципального образования р.п. Куркино.

Сводная статистика по годам постройки, площади и количеству зарегистрированных жителей в жилом фонде муниципального образования р.п. Куркино

| №№ | Года | Количество домов | Площадь, м² | Количество зарегистрированных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1960-1969 | 18 | 20498,7 | 725 |
| 2 | 1970-1979 | 20 | 29348,2 | 1039 |
| 3 | 1980-1989 | 14 | 23735,1 | 891 |
| 4 | 1990-1999 | 3 | 8800,6 | 373 |

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления муниципального образования р.п. Куркино представлены в Табл. 1.2.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

| № п/п |  | Наименование объекты строительства | Единицы измерения | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Застройка многоквартирными жилыми домами | тыс. м² | 32340,6 | 32340,6 | 34092,6 | 34968,6 | 36720,6 | 36720,6 | 36720,6 |
| 2 |  | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Многофункциональная общественно-деловая застройка | тыс. м² | 32632,2 | 32632,2 | 32632,2 | 32632,2 | 32632,2 | 32632,2 | 34700,2 |
| 4 |  | Промышленная застройка | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  | 64972,8 | 64972,8 | 67162,8 | 69352,8 | 69352,8 | 69352,8 | 71420,8 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами |  | тыс. м² | 43663,9 | 43663,9 | 43663,9 | 43663,9 | 43663,9 | 43663,9 | 43663,9 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками |  | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка |  | тыс. м² | 11215 | 11215 | 11215 | 11215 | 11215 | 11215 | 11215 |
| 4 | Промышленная застройка |  | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  | 54878,9 | 54878,9 | 54878,9 | 54878,9 | 54878,9 | 54878,9 | 54878,9 |
| Котельная п.Михайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами |  | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Застройка индивидуальными жилыми домами с приквартирными земельными участками |  | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая застройка |  | тыс. м² | 3625,2 | 3625,2 | 3625,2 | 3625,2 | 3625,2 | 3625,2 | 3625,2 |
| 4 | Промышленная застройка |  | тыс. м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  | 3625,2 | 3625,2 | 3625,2 | 3625,2 | 3625,2 | 3625,2 | 3625,2 |
| Всего: |  |  |  | 123476,9 | 123476,9 | 125656,9 | 127856,9 | 127856,9 | 127856,9 | 129924,9 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории муниципального образования р.п. Куркино сформирован на основании прогноза перспективной застройки на расчетный период действия схемы теплоснабжения. Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен для каждой единицы территориального деления.

В соответствии с п. 16 Главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»: «Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (его актуализации) (далее по тексту - СНиП) и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 17 мая 2011 года №224 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» (далее по тексту - Требования энергоэффективности зданий, строений и сооружений).

Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный период схемы теплоснабжения сформирован на основании представленных документов, а также следующих рекомендаций и нормативно-правовых актов:

1) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. №224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

2) ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» (Дата введения 01.03.2013 г.);

3) СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

4) СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления для жилых и общественно-деловых зданий на каждом этапе приведены в Табл. 1.3.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование объекты строительства | Тип нагрузки | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 1,706 | 2,306 | 2,306 | 2,306 | 2,306 | 1,562 | 1,45 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 1,722 | 2,007 | 1,899 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 3,428 | 4,028 | 4,028 | 4,028 | 4,028 | 3,569 | 3,349 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 2,188 | 2,188 | 2,188 | 2,188 | 2,188 | 2,324 | 2,196 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,657 | 0,519 | 0,487 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 2,843 | 2,683 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п.Михайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые здания | отопление, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловые здания | отопление, Гкал/ч | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,257 | 0,24 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | отопление, Гкал/ч | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,257 | 0,24 |
|  |  | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Проекты планировки территории, рабочие проекты объектов производственных предприятий и технические условия на присоединение их к тепловым сетям в зоне ответственности ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» не предусмотрены.

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя для производственных зданий не предполагаются.

Подключение к источнику централизованного теплоснабжения тепловой энергии возможно только при наличии технической возможности и должно определяться в каждом случае отдельно.

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие эксплуатационные зоны системы теплоснабжения определяются теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, обслуживающими эти зоны. В настоящее время на территории муниципального образования р.п. Куркино снабжением потребителей тепловой энергией занимается ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула».

Отпуск тепла производится от трех источников тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула».

котельная № 1 (р.п. Куркино, ул. Красноармейская, 18);

котельная № 2 (р.п. Куркино, ул. Ленина, 5Б);

котельная п. Михайловский (п. Михайловский, ул. Центральная, 1а).

Теплоснабжающая организация муниципального образования р.п. Куркино отпускает тепловую энергию на нужды отопления. Теплоснабжение осуществляется для следующих типов потребителей:

жилые здания;

административные здания;

детские сады;

больницы;

школы;

клубы и магазины;

гаражи.

Информация по территории охватываемой зоной эксплуатационной ответственности ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» представлена в Табл. 2.1.

Зона деятельности (эксплуатационной ответственности)                 ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула»

| № п/п | Наименование объекты строительства | Наименование источника | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» | Котельная №1 | пер. Больничный, ул. Гагарина, ул. Парковая, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Школьная |
|  |  | Котельная №2 | ул. Ленина, ул. Куликовская, ул. Комсомольская, ул. Спортивная, ул. Театральная, ул. Школьная, Первомайский пер. |
|  |  | котельная п. Михайловский | ул. Центральная |

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии муниципального образования р.п. Куркино представлены на Рис. 2.1.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии муниципального образования р.п. Куркино представлены на Рис. 2.2.

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии муниципального образования  р.п. Куркино.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии муниципального образования  р.п. Куркино.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино представлены условия организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Согласно данным генерального плана муниципального образования р.п. Куркино зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается среднеэтажным жилым фондом, предусматривающим автономные газовые теплогенераторы, а также частным сектором с газовыми теплогенераторами или печным отоплением.

В качестве источника горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или децентрализованному источнику, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей. Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источников.

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино приведены в Табл. 2.2.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

| Наименование параметра | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 12,23 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 8,28 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,55 | 6,55 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,039 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 8,561 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,428 | 4,028 | 4,028 | 4,028 | 4,028 | 3,569 | 3,349 |
| Тепловые потери на тепловых сетях, Гкал/ч | 1,007 | 1,0068 | 1,0066 | 1,0064 | 1,0062 | 0,963 | 0,91 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 4,435 | 5,0348 | 5,0346 | 5,0344 | 5,0342 | 4,532 | 4,259 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 4,126 | 1,4752 | 1,4754 | 1,4756 | 1,4758 | 1,978 | 2,25 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 4,220 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,027 | 0,027 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,194 | 4,193 | 4,193 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 2,843 | 2,683 |
| Тепловые потери на тепловых сетях, Гкал/ч | 0,863 | 0,8628 | 0,8626 | 0,8624 | 0,8622 | 0,849 | 0,79 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 3,708 | 3,7078 | 3,7076 | 3,7074 | 3,7072 | 3,692 | 3,473 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,486 | 0,4862 | 0,4864 | 0,4866 | 0,4868 | 0,501 | 0,72 |
| Котельная п.Михайловский |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,210 | 0,210 |
| Технические ограничения на использование | Режимная наладка горелочных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой мощности на собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 |
| Тепловая мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,205 | 0,204 |
| Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,257 | 0,24 |
| Тепловые потери на тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,257 | 0,24 |
| Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч | - 0,052 | - 0,052 | - 0,052 | - 0,052 | - 0,052 | - 0,052 | - 0,036 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей муниципального образования р.п. Куркино

Действующим генеральным планом муниципального образования р.п. Куркино не предусматриваются зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух и более поселений. Все источники тепловой энергии расположены в границах муниципального образования р.п. Куркино.

Перспективные тепловые нагрузки потребителей, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» расположены в границах муниципального образования р.п. Куркино.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:

«Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих участков;

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании р.п. Куркино действует 3 источника теплоснабжения. Карта-схема поселения с делением на зоны действия источников тепловой энергии муниципального образования р.п. Куркино приведена на Рис. 2.1.

Радиус эффективного теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличения тепловых нагрузок теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по источникам тепловой энергии муниципального образования р.п. Куркино приведен в Табл. 2.3.

Радиусы эффективного теплоснабжения, определяемые для зон действия котельных представлены в Табл. 2.4.

Схема муниципального образования р.п. Куркино с указанием радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии представлена на Рис. 2.3.

Исходные данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельных муниципального образования р.п. Куркино

| № п/п | Источник тепловой энергии | Площадь зоны действия источника тепловой энергии по площадям элементов территориального деления, тыс.м² | Номер условного участка зоны действия | Расстояние от источника до центра условного участка, м | Суммарная тепловая нагрузка Потребителей, Гкал/ч | Продолжительность отопительного периода, ч | Тариф на отпуск тепловой энергии, руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 171,8262 | 1 | 0,317 | 0,392 | 4848 | 2907,27 |
|  |  |  | 2 | 0,594 | 1,394 |  |  |
|  |  |  | 3 | 1,026 | 1,783 |  |  |
| 2 | Котельная №2 | 182,0901 | 1 | 0,126 | 0,473 | 4848 | 2907,27 |
|  |  |  | 2 | 0,29 | 0,987 |  |  |
|  |  |  | 3 | 0,456 | 1,383 |  |  |
| 3 | Котельная п.Михайловский | 12,6227 | 1 | 0,089 | 0,257 | 4848 | 3846,96 |

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения, определяемые для зоны действия ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула»

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная тепловая энергия, Гкал/ч | Расчётный годовой отпуск, тыс. Гкал | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 3,569 | 7354,13 | 749 |
| 2 | Котельная №2 | 2,843 | 6446,62 | 335 |
| 3 | Котельная п.Михайловский | 0,257 | 597,57 | 89 |

Схема радиусов эффективного теплоснабжения от котельных муниципального образования р.п. Куркино.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В ходе сопоставления нормативных и фактических потерь теплоносителя в существующих системах транспорта тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения, было выявлено, что фактические потери теплоносителя в тепловых сетях превышают нормативные потери теплоносителя, рассчитанные в соответствии с существующими характеристиками тепловых сетей. Несмотря на несоответствие фактических и нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий. К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.

Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:

1) проведение мероприятий по снижению аварийности на тепловых сетях в соответствии с Главой 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

2) перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающей организацией;

3) применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;

4) использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей.

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети с учетом увеличения нормативных расходов теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источника тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются как произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов теплоносителя.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источника тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в Табл. 3.1.

Перспективные балансы производительности, представленные в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино. Данные величины показывают, что на перспективу увеличение производительности существующих ВПУ не требуется. На расчетный период нагрузка на ВПУ источников тепловой энергии будет складываться из следующих составляющих:

– собственные нужды теплоисточника;

– подпитка тепловой сети.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ)

| Показатель | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 81 | 81 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 2 | 3 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 81 | 81 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | 0,17 | 0,26 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,81 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,81 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,59 | 3,59 | 3,62 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,72 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 80,07 | 79,93 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 247,30 | 247,28 | 247,27 | 247,26 | 247,24 | 80,07 | 79,93 |
| Доля резерва | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 43 | 43 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 43 | 43 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | 0,17 | 0,011 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,18 | 3,18 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 42,83 | 42,99 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 42,83 | 42,99 |
| Доля резерва | % | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% |
| Котельная п. Михайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,48 | 1,48 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,48 | 1,48 |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | - | 0,002 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,458 | 1,457 |
| Доля резерва | % | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Р.П. КУРКИНО

Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино приведены в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино.

Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино

Развитие системы теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» возможно по двум сценариям, оба рассмотрены ниже.

Вариант перспективного развития №1 (Сценарий №1) предусматривает:

- Реконструкция котельной №1 п. Куркино с заменой существующих котлов ДКВР 6,5/13 на водогрейные котлы марки ТТГ-4000 мощностью 4 МВт в количестве 2 шт. с монтажом самонесущих дымовых труб в количестве 2 шт., горелок Weishaupt в количестве 2 шт, установкой водоподогревателей ВВП-325-4000-10 шт., насосов 1-го контура Wilo IPL 80/140-4/2-4 шт., насосных станций AQUA jet 82 – 2 шт., моноблочных умягчающих установок LM-1FM (TW 10/54) – 2 шт., ультразвуковых устройств ИЛ-МХ – 20 шт. (01.06.2019 – 31.09.2019).

- Модернизация насосного оборудования в котельной №1 п. Куркино с заменой существующего насосного оборудования на насосы марки Grundfos NK-100-200/203 с применением ЧРП в количестве 2 шт. (01.06.2020 – 31.09.2020).

- Модернизация насосного оборудования в котельной №1 п. Куркино с заменой существующего насосного оборудования на насосы марки Grundfos NBE-32-250/199 с применением ЧРП в количестве 2 шт. (01.06.2020 – 31.09.2020).

- Замена в котельной №1 п. Куркино существующих фильтров ХВО с сульфоуглем на фильтры типа ФИПа 1,0-0,6 с катионитом КУ-2 в количестве 3 шт. ((01.06.2020 – 31.09.2020).

- Модернизация насосного оборудования в котельной №2 п. Куркино с заменой существующего насосного оборудования на насосы марки Grundfos NB-125-400/368 с применением ЧРП в количестве 2 шт., Grundfos NB-32-160/169 с применением ЧРП в количестве 2 шт. (01.06.2021 – 31.09.2021).

- Модернизация системы ХВО в котельной №2 п. Куркино с установкой на подпитку автоматической водоподготовки непрерывного действия типа STF-1054-9000 SXT – 1 шт. (01.06.2021 – 31.09.2021).

- Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведена в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Вариант перспективного развития №2 (Сценарий №2) предусматривает:

- Реконструкция котельной №1 п. Куркино с заменой существующих котлов ДКВР 6,5/13 на водогрейные котлы марки ТТГ-3000 мощностью 3 МВт в количестве 3 шт. с монтажом самонесущих дымовых труб в количестве 3 шт., горелок Weishaupt в количестве 3 шт, установкой водоподогревателей ВВП-325-4000-10 шт., насосов 1-го контура Wilo IPL 80/140-4/2-4 шт., насосных станций AQUA jet 82 – 3 шт., моноблочных умягчающих установок LM-1FM (TW 10/54) – 3 шт., ультразвуковых устройств ИЛ-МХ – 20 шт. (01.06.2019 – 31.09.2019).

- Модернизация насосного оборудования в котельной №1 п. Куркино с заменой существующего насосного оборудования на насосы марки Grundfos NK-100-200/203 с применением ЧРП в количестве 2 шт. (01.06.2020 – 31.09.2020).

- Модернизация насосного оборудования в котельной №1 п. Куркино с заменой существующего насосного оборудования на насосы марки Grundfos NBE-32-250/199 с применением ЧРП в количестве 2 шт. (01.06.2020 – 31.09.2020).

- Замена в котельной №1 п. Куркино существующих фильтров ХВО с сульфоуглем на фильтры типа ФИПа 1,0-0,6 с катионитом КУ-2 в количестве 3 шт. ((01.06.2020 – 31.09.2020).

- Модернизация насосного оборудования в котельной №2 п. Куркино с заменой существующего насосного оборудования на насосы марки Grundfos NB-125-400/368 с применением ЧРП в количестве 2 шт., Grundfos NB-32-160/169 с применением ЧРП в количестве 2 шт. (01.06.2021 – 31.09.2021).

- Модернизация системы ХВО в котельной №2 п. Куркино с установкой на подпитку автоматической водоподготовки непрерывного действия типа STF-1054-9000 SXT – 1 шт. (01.06.2021 – 31.09.2021).

- Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведена в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино

Сравнение стоимости запланированных мероприятий представлено в Табл. 4.1 .

Объем инвестиций на развитие системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем инвестиций, млн. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сценарий №1 | 84 824 |
| 2 | Сценарий №2 | 89 726 |

Объем инвестиций по первому варианту развития требуется меньше и полностью соответствует инвестиционной программе развития системы теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула».

Второй вариант развития является более затратным, но предпочтительным, поскольку учитывает увеличение присоединенной нагрузки с 3,743 Гкал/ч до                 4,528 Гкал/ч и соответствует требованию п.4.16 СП 89.13330.2016 «Котельные установки»:

- при выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий, следует обеспечивать в размерах, указанных в Табл. 4.2.

Рекомендуемое снижение отпуска тепла потребителям в зависимости от температуры наружного воздуха

| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С | Минус 10 | Минус 20 | Минус 30 | Минус 40 | Минус 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимое снижение подачи теплоты до, % | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание - Данные значения соответствуют температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования р.п. Куркино в первую очередь определяются генеральным планом муниципального образования р.п. Куркино.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования р.п. Куркино, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство новых источников тепловой энергии на вновь осваиваемых территориях схемой теплоснабжения не предусматривается, поскольку все перспективные потребители подключаются к существующим источникам теплоснабжения. На территориях, для которых отсутствует возможность обеспечения тепловой энергией от существующих источников, предполагается строительство индивидуальных жилых домов. Теплоснабжение такой застройки предполагается осуществлять от индивидуальных источников тепловой энергии, основным топливом которых будет являться газ (при условии возможности обеспечения источников газообразным топливом).

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В соответствии с утвержденным Генеральным планом и утвержденной инвестиционной программой ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» – «Модернизация системы централизованного теплоснабжения муниципального образования Куркинский район на 2018-2031 г.г.» реконструкция источника тепловой энергии на период действия схемы теплоснабжения, в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» предусмотрена по котельной №1.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия, заложенные в утвержденной схеме теплоснабжения по ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» представлены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Данные мероприятия по реконструкции существующих источников теплоснабжения позволят повысить эффективность работы систем теплоснабжения муниципального образования.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории муниципального образования р.п. Куркино не предусматривается совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных. Совместная работа источников тепловой энергии на одну сеть схемой теплоснабжения не предполагается.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация или демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не требуется.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование действующих котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения, не предполагается.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также вывод их из эксплуатации не предполагается.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Схемой теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино предлагается сохранение фактических (текущих) температурных графиков отпуска тепла в тепловые сети, которые соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и представлены в Табл. 5.1. Изменение режимов отпуска тепловой энергии не требуется.

Фактические температурные режимы отпуска тепла

| № п/п | Обслуживающая организация | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, °С | Тип системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» | котельная № 1 | 95-70 | 2-х трубная закрытая без ГВС |
|  |  | котельная № 2 | 95-70 | 2-х трубная закрытая без ГВС |
|  |  | котельная п. Михайловский | 95-70 | 2-х трубная закрытая без ГВС |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Изменение установленной мощности источника тепловой энергии планируется на котельной №1 в связи с её реконструкцией (01.06.2019 – 31.09.2019).

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующего источника тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива с точки зрения сложившейся системы теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино можно считать не целесообразным.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино.

Решения о необходимости строительства и реконструкции тепловых сетей приняты на основании расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения и утвержденной инвестиционной программы ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» – «Модернизация системы централизованного теплоснабжения муниципального образования Куркинский район на 2018-2031 г.г.».

Структура организации проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей представлена ниже:

1) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

4) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

5) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

6) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

7) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Основными эффектами от реализации этих проектов являются:

расширение и сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надежности и безопасности теплоснабжения;

повышение эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях.

К ним относятся:

наладка и автоматизация тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей;

автоматизация тепловых пунктов;

замена распределительных тепловых сетей;

строительство сопутствующих конструкций, обеспечивающих нормативные параметры эксплуатации тепловых сетей (сопутствующие дренажи, замена ЗРА на современные образцы, павильоны и т.д.).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» не требуется строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования р.п. Куркино под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования р.п. Куркино под жилищную, комплексную или производственную застройку представлены в Табл. 1.5 Приложения №1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» не требуется строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» не требуется строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;

мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлены в Табл. 1.6 Приложения №1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 8 и 9 ст. 29 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения р.п. Куркино мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС не рассматриваются, поскольку горячее водоснабжение потребителей от котельных не осуществляется.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В зданиях, оборудованных газовыми колонками необходимость строительства индивидуальных и центральных тепловых пунктов для приготовления горячего водоснабжения отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии муниципального образования р.п. Куркино является природный газ, резервное топливо не предусмотрено.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, отапливающего здания расположенные на территории муниципального образования р.п. Куркино по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в Табл. 8.1.

Перспективные (расчетные) величины топливного баланса

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии (номер, адрес) | Тип топлива | Вид топлива | Этапы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| 1 | Котельная №1 | основное | природный газ, тыс. м³ | 1388,6 | 1414,1 | 1459,8 | 1505,6 | 1551,4 | 1317,88 | 6273,82 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная №2 | основное | природный газ, тыс. м³ | 1223,3 | 1220,8 | 1218,3 | 1215,8 | 1213,3 | 1178,16 | 5575,27 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная п. Михайловский | основное | природный газ, тыс. м³ | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 67,449 | 337,245 |
|  |  | резервное (аварийное) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Поскольку основным топливом для всех источников теплоснабжения в муниципального образования р.п. Куркино является природный газ, то местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники энергии не используются.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей на каждом этапе представлены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» в актуализируемой схеме теплоснабжения не планируется.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС не рассматриваются, поскольку горячее водоснабжение потребителей от котельных не осуществляется.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения выполнены с учетом:

прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию Минэкономразвития РФ до 2028 г.;

коэффициента распределения финансовых затрат по годам.

Для включения в инвестиционную надбавку к тарифу предлагаются следующие мероприятия:

- все мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту источников тепловой энергии;

- предложение по реконструкции тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования р.п. Куркино и предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки должны быть реализованы за счет тарифа на подключения.

Для смягчения денежной нагрузки на жителей, необходимо привлекать дополнительные источниками финансирования:

областной бюджет, в рамках областных программ по модернизации в сфере энергетики;

государственно-частное партнерство;

федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в сфере теплоэнергетики.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям представлена в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Данный раздел содержит обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее Правила):

В настоящее время среди единых теплоснабжающих организаций причин для потери статусов единой теплоснабжающей организации, а так же изменения зон их действия соответствующих Постановлению Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», изменений не зарегистрировано.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается оставить без изменений существующие единые теплоснабжающие организации муниципального образования р.п. Куркино предприятие – ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации приведен в Табл. 10.1

Табл. 10.1 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование ЕТО | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» | Котельная №1 |
|  |  | Котельная №2 |
|  |  | Котельная п. Михайловский |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино заявок на присвоение статуса ЕТО от теплоснабжающих организаций не поступало.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования р.п. Куркино

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования р.п. Куркино приведен в таблице 10.2.

- Табл. 10.2. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование организации | Наименование источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» | Котельная №1 |
|  |  | Котельная №2 |
|  |  | Котельная п. Михайловский |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В актуализируемой схеме теплоснабжения перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в муниципальном образовании р.п. Куркино не планируется.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории муниципального образования р.п. Куркино участки бесхозяйных тепловых сетей не выявлены.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации муниципального образования р.п. Куркино, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования р.п. Куркино

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования р.п. Куркино и «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района на 2016-2025 годы» (далее – Программа) развитие соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не планируется. Согласно Генерального плана и Программы предусматривается:

газификация жилых домов по ул. Механизаторов;

газификация жилых домов по ул. Полякова;

газификация жилых домов по ул. Октябрьская;

газификация жилых домов по ул. Привокзальная;

газификация жилых домов по ул. Советская;

газификация жилых домов по ул. Гусева.

газификация д. Сумбулово, д. Покровка, д. Хворостянка, д. Майское, с. Орловка, п. Грибоедово, с. Знаменское со строительство следующих объектов капитального строительства регионального значения:

- – ГРП в д. Сумбулово, д. Покровка, д. Хворостянка, д. Майское, с. Орловка, п. Грибоедово, с. Знаменское;

- – распределительного газопровода (межпоселкового) общей протяженностью 32.575 км;

строительство распределительных газопроводов низкого давления местного значения для обеспечения жилой застройки газом в следующих населенных пунктах - д. Сумбулово, д. Покровка, д. Хворостянка, д. Майское, с. Орловка, п. Грибоедово, с. Знаменское.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время отсутствуют проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии в муниципальном образовании р.п. Куркино.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Куркино Куркинского района на 2016-2025 годы» муниципального образования р.п. Куркино в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования р.п. Куркино не предусмотрено.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в данной схеме теплоснабжения не предполагается.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования р.п. Куркино) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В утвержденной схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования р.п. Куркино на 2013-2023 г.г. не предусмотрены решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, поскольку горячее водоснабжение потребителей от котельных не осуществляется.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования р.п. Куркино для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования р.п. Куркино в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования р.п. Куркино

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях приведено в Табл. 14.1.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2029 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | кг.у.т/Гкал | – | – | – | – |
| 2 | Котельная №2 | кг.у.т/Гкал | – | – | – | – |
| 3 | Котельная п.Михайловский | кг.у.т/Гкал | – | – | – | – |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии приведено в Табл. 14.2.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2029 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | кг.у.т/Гкал | – | – | – | – |
| 2 | Котельная №2 | кг.у.т/Гкал | – | – | – | – |
| 3 | Котельная п.Михайловский | кг.у.т/Гкал | – | – | – | – |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в Табл. 14.3.

Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | кг.у.т/Гкал | 159,31 | 159,31 | 159,31 | 159,31 | 159,31 | 156,74 | 158,55 |
| 2 | Котельная №2 | кг.у.т/Гкал | 152,61 | 152,61 | 152,61 | 152,61 | 152,61 | 156,74 | 157,92 |
| 3 | Котельная п.Михайловский | кг.у.т/Гкал | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,04 | 156,74 | 160,7 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети приведено в Табл. 14.4.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Гкал/(м²) | 1,453 | 1,495 | 1,499 | 1,540 | 1,581 | 1,59 | 1,56 |
| 2 | Котельная №2 | Гкал/(м²) | 2,428 | 2,410 | 2,392 | 2,375 | 2,358 |  |  |
| 3 | Котельная п.Михайловский | Гкал/(м²) | 4,322 | 4,322 | 4,322 | 4,322 | 4,322 |  |  |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности приведены в Табл. 14.5.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | % | 9,3 | 17,1 | 17,6 | 18,2 | 18,7 | 70 | 66 |
| 2 | Котельная №2 | % | 24,8 | 24,7 | 24,7 | 24,6 | 24,6 | 88 | 83 |
| 3 | Котельная п.Михайловский | % | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 100 | 100 |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке приведена в Табл. 14.6.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | м²/(Гкал/ч) | 347,19 | 336,00 | 333,70 | 323,67 | 314,15 | 276,62 | 294,11 |
| 2 | Котельная №2 | м²/(Гкал/ч) | 386,31 | 386,51 | 386,51 | 386,51 | 386,51 | 318,49 | 338,42 |
| 3 | Котельная п.Михайловский | м²/(Гкал/ч) | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | - | - |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В муниципальном образовании р.п. Куркино отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

В муниципальном образовании р.п. Куркино отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В муниципальном образовании р.п. Куркино отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, реализуемой внешним потребителям.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по коммерческим приборам учета тепловой энергии, в общем объеме отпущенной тепловой энергии составляет 6,73 % от общего отпуска тепловой энергии.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей приведен в Табл. 14.7.

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | - | 28,5 | 29,4 | 30,3 | 31,1 | 32,0 | 32,9 | 36,8 |
| 2 | Котельная №2 | - | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 50,0 |
| 3 | Котельная п.Михайловский | - | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 54,0 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведено в Табл. 14.8.

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | - | 0,000 | 0,076 | 0,009 | 0,095 | 0,116 | 0,12 | 0,17 |
| 2 | Котельная №2 | - | 0,000 | 0,000 | 0,12 | 0,000 | 0,04 | 0,012 | 0,69 |
| 3 | Котельная п.Михайловский | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведено в Табл. 14.9.

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | - | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная п.Михайловский | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения для потребителей тепловой энергии по Сценарию №1 развития системы теплоснабжения приведены в Табл. 15.1.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей для ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула»

| № п/п | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность работников котельной, чел. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2 | Выработка, Гкал | 19270 | 18 706 | 18 706 | 18 808 | 18 910 | 18 908 | 18 977 | 18 464,95 | 17 903,21 | 17 903,21 | 17 903,21 | 17 903,21 | 17 903,21 |
| 3 | Расход на собственные нужды, Гкал | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 156,63 | 157,94 | 157,94 | 157,94 | 157,94 | 157,94 |
| 4 | Отпуск в сеть, Гкал | 19 070 | 18 506 | 18 506 | 18 608 | 18 710 | 18 708 | 18 777 | 18 308,32 | 17745,27 | 17745,27 | 17745,27 | 17745,27 | 17745,27 |
| 5 | Потери в сетях, Гкал | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4046 | 4013 | 3910 | 3828 | 3759 | 3695 | 3614 | 3523 |
| 6 | Потери тепловой энергии в местных системах теплопотребления населения, Гкал/год | 53,09 | 52,53 | 52,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Полезный отпуск, Гкал | 14 919,88 | 14 355,83 | 14 355,83 | 14 398,32 | 14 398,32 | 14 398,32 | 14 398,32 | 14 398,32 | 13917,27 | 13917,27 | 13917,27 | 13917,27 | 13917,27 |
| 9 | Отпуск потребителям, Гкал | 14 919,88 | 14 355,83 | 14 355,83 | 14 398,32 | 14 398,32 | 14 398,32 | 14 398,32 | 14 398,32 | 13917,27 | 13917,27 | 13917,27 | 13917,27 | 13917,27 |
| 10 | Топливо - газ, тыс. руб. | 14 117,40 | 14 723,45 | 14 164 | 14 324 | 14 308 | 14 420 | 14 661 | 15 037 | 15 557 | 16 233 | 16 922 | 17 621 | 18 331 |
| 11 | Электроэнергия, тыс. руб. | 4 748,06 | 4 951,89 | 4 377 | 4 553 | 4 690 | 4 837 | 4 994 | 5 162 | 5 342 | 5 534 | 5 714 | 5 880 | 6 031 |
| 12 | Вода, тыс. руб. | 218,63 | 228,02 | 235,17 | 245 | 254 | 265 | 275 | 286 | 298 | 309 | 322 | 335 | 348 |
| 13 | Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 8979,03 | 9 422,59 | 8 972,46 | 9 331 | 9 705 | 10 093 | 10 497 | 10 916 | 11 353 | 11 807 | 12 279 | 12 771 | 13 281 |
| 14 | Арендная плата, тыс. руб. | 999,15 | 1059,1 | 1046,11 | 1 067 | 1 088 | 1 110 | 1 132 | 1 155 | 1 178 | 1 202 | 1 226 | 1 250 | 1 275 |
| 15 | Расходы на обязательное страхование, тыс. руб. | 28 | 29,68 | 29,32 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| 16 | Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | 2 395,10 | 2 539 | 2 508 | 2 608 | 2 712 | 2 821 | 2 934 | 3 051 | 3 173 | 3 300 | 3 432 | 3 569 | 3 712 |
| 17 | Расходы по сомнительным долгам, тыс. руб. | 379,13 | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Амортизация, тыс. руб. | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,46 | 8,80 | 9,15 | 9,52 | 9,90 | 10,30 | 10,71 | 11,14 | 11,59 | 12,05 |
| 19 | Налог на прибыль, тыс. руб. | 2,55 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,10 | 1,14 | 1,19 | 1,24 | 1,29 |
| 20 | Прибыль, тыс. руб. | 10,21 | 10,82 | 10,40 | 10,82 | 11,25 | 11,70 | 12,17 | 12,66 | 13,17 | 13,70 | 14,25 | 14,82 | 15,41 |
| 21 | Привлеченные средства, тыс. руб. |  |  | 2 188,2 | 1 860,9 | 4 531,6 | 6 393,9 | 9 207,2 | 11 299,3 | 14 058,5 | 16 679,6 | 19 162,6 | 21 507,5 | 23 714,4 |
| 22 | Итого производственная себестоимость | 31 885,39 | 33 434,61 | 33 539 | 34 040 | 37 343 | 39 994 | 43 757 | 46 966 | 51 021 | 55 129 | 59 124 | 63 003 | 66 765 |
| 23 | Расчетный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал. | 2 137 | 2 329 | 2 336 | 2 354 | 2 565 | 2 728 | 2 964 | 3 159 | 3 170 | 3 426 | 3 674 | 3 915 | 4 149 |
| 24 | Тариф на тепловую энергию по предельному росту, руб/Гкал. | 2 071 | 2 160 | 2 224 | 2 312 | 2 404 | 2 500 | 2 600 | 2 704 | 2 812 | 2 925 | 3 042 | 3 163 | 3 290 |

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Динамика роста тарифа на тепловую энергию по Сценарию №1 с учетом реализации мероприятий заложенных в инвестиционную программу ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» отображена на Рис. 15.1.

Рис. 15.1

Динамика роста тарифа на тепловую энергию от котельных ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула».

На представленном графике видно, что расчетный тариф который учитывает реализацию мероприятий ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула» значительно превышает тариф на тепловую энергию рассчитанный c учетом роста по предельному (максимальному) индексу. Данное превышение в зависимости от года и составляет от 1,86% до 26,1%, что является не допустимым.

Затраты отнесенные к инвестиционной надбавке к тарифу распределены равномерно по годам, чтобы не было резких скачков тарифа. Равномерное распределение денежных потоков возможно только при использовании заемных средств (кредитов). В расчете использовался кредит на 10 лет под 7 % годовых. Для уменьшения затрат по мероприятиям предлагается денежные средства за арендную плату направлять на инвестиционные проекты.

Для смягчения денежной нагрузки на жителей, необходимо привлекать дополнительные источниками финансирования:

- областной бюджет, в рамках областных программ по модернизации в сфере энергетики;

- государственно-частное партнерство;

- федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в сфере теплоэнергетики.

Сценарий №2 развития системы теплоснабжения муниципального образования   р.п. Куркино потребует еще больших затрат на реализацию мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, что приведет к аналогичному увеличению тарифа на тепловую энергию.