

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУРКИНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| От 12.07.2023 г. | № 369 |

**Об утверждении расчета допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", на основании Устава муниципального образования Куркинский район, Администрация муниципального образования Куркинский район постановляет:

1.Утвердить расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов (приложение).

2.Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями Администрации муниципального образования Куркинский район (Иосифова С.И.) обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Куркинский район.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Глава Администрации муниципального образования Куркинский район** |  | **Г.М. Калина** |

 Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

 Куркинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**РАСЧЕТ**

**допустимого времени устранения аварийных**

**нарушений в работе систем отопления жилых домов**

|  |  |
| --- | --- |
| Tнв, °С | При коэффициенте аккумуляции 60ч |
| Темп падения Tвн,°С/ч | Допустимое временя устранения аварийныхнарушений, часов(время снижения температуры в квартирах с 20°С до 8°С) |
| ± 0 | 0,4 | 30 |
| - 10 | 0,6 | 20 |
| - 20 | 0,8 | 15 |
| - 30 | 1,0 | 12 |

Расчёт выполнен в соответствии с организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утверждёнными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203.