| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Михайловское Куркинского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 22 октября 2024 г. | № 133 |

Об утверждении Программы производственного контроля качества питьевой воды Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района  в сфере холодного водоснабжения на 2024 -2028 гг.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Михайловское Куркинского района, Администрация муниципального образования Михайловское Куркинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу производственного контроля качества питьевой воды Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района  в сфере холодного водоснабжения на 2024 -2028 гг. согласно приложения.

2. Обнародовать и разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования Куркинский район..

3.Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Администрации

муниципального образования

Михайловское Куркинского района                                                   Т.В.Шарапова

| СОГЛАСОВАНО: Начальник Ефремовского территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области _____________ ______________________ «______» ________________ 20_____г. | УТВЕРЖДАЮ: Глава Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района _______________ Т.В. Шарапова «______» ____________________ 20_____г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района Тульской области

в сфере холодного водоснабжения

на 2024 -2028 гг.

Наименование юридического лица: Администрация муниципального образования Михайловское Куркинского района

Юридический адрес: 301950, Тульская область, Куркинский район, п. Михайловский, ул. Центральная, д.4

Цель программы

Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. Создание условий для приведения системы водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Основные задачи программы

- создание	необходимой	технологической	надёжности	систем	 хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;

- удовлетворение потребностей населения в питьевой воде;

- снижение и предотвращение загрязнения водных объектов (источников питьевого водоснабжения) за счёт проведения водоохранных мероприятий

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении СанПин 2.1.3684-21

Санитарные правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 “Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды и требований к частоте отбора проб воды”.

- Ответственным лицом за осуществление производственного контроля качества воды является Глава Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района Тульской области.

- Характеристика объектов водоснабжения

Водоснабжение Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района осуществляется из подземных источников водоснабжения. Забор воды из 7 артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей – 16062 м.

В обслуживании Администрации муниципального образования Михайловское Куркинский район 7 скважин.

Участок недр, расположен на территории Куркинского района Тульской области. Целевое назначение – добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Участку недр придается статус горного отвода. Горный отвод для добычи подземных вод по площади совпадает с согласованными границами первого пояса зоны санитарной охраны существующих скважин, с ограничением по глубине подошвой Плавского водоносного горизонта верхнего отдела девонской системы.

Качество воды Плавского водоносного горизонта соответствует СаНПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Технические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ремонтные	работы	на	водопроводных	сетях осуществляются	 силами ресурсоснабжающей организации ООО «КомСервис».

- Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными нормами

| Мероприятия | Цель мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Регулярный отбор проб воды | Контроль постоянства химического состава добываемой воды и соответствие ее питьевым нормам | Регулярно, согласно программы производственного контроля качества питьевой воды | Администрация МО Михайловское Куркинского района, ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Ефремове» |
| 2. Контроль состояния герметичности устьев скважин | Изоляция скважин от попадания в нее поверхностных вод. | Постоянно | Администрация МО Михайловское Куркинского района |
| 3 Поддержание павильонов в исправном техническом состоянии | Охрана скважин и водоподъемного оборудования от внешних воздействий | Постоянно | Администрация МО Михайловское Куркинского района |
| 4. Подержание территории пояса ЭСО водозаборных сооружений в нормативном состоянии | Ограничение доступа к источнику водоснабжения, отведение поверхностного ливневого стока и талых вод от скважин, соблюдение требований нормативных документов | Постоянно | Администрация МО Михайловское Куркинского района |
| 5. Замена ветхих водопроводных сетей | Соблюдение санитарно-гигиенического режима водоснабжения | Постоянно | Администрация МО Михайловское Куркинского района |
| 6. Устранение порывов водопроводной сети | Соблюдение санитарно-гигиенического режима водоснабжения | Постоянно | Администрация МО Михайловское Куркинского района |

- Перечень контролируемых показателей	качества питьевой воды и методики их определения

| № п/п | Определяемые показатели | Гигиенический норматив | Единицы изм. | НД на методы исследования | Погрешность определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические исследования |  |  |  |  |  |
| 1 | Водородный показатель pH) | в пределах 6,0-9,0 | ед.рH. | ПНД Ф 141:2:3:4.121-97 | 0,2 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | не более 5,0 | мгО/дм3 | ПНД Ф 14,1:2:4,154-99 | 0,13 |
| 3 | Аммиак и ионы аммония | не более 1,5 | мг/ дм3 | ГОСТ 33045-2014(метод А) п.5 | 0,16 |
| 4 | Нитриты | не более 3,0 | мг/ дм3 | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) п. 6 | 0,042 |
| 5 | Нитраты | не более 45 | мг/ дм3 | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) п.9 | 0,5 |
| 6 | Жесткость общая | не более 7,0 | градус Ж | ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4 | 1,0 |
| 7 | Железо общее | не более 0,3 | мг/ дм3 | ГОСТ 4011-72 п.2 | 0,07 |
| 8 | Медь | не более 1,0 | мг/ дм3 | ГОСТ 31866-2021 | 0,0025 |
| 9 | Хлориды | не более 350,0 | мг/ дм3 | ГОСТ 4245-72 п.2 | 1,4 |
| 10 | Сульфаты | не более 500,0 | мг/ дм3 | ГОСТ 31940-2012 (метод 2) п.6 | 3,6 |
| 11 | Марганец | не более 0,1 | мг/ дм3 | ГОСТ 4974-2014 п.6,3 |  |
| 12 | Кадмий | не более 0,001 | мг/ дм3 | ГОСТ 31866-2021 |  |
| 13 | Мышьяк | не более 0,01 | мг/ дм3 | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 14 | Ртуть | не более 0,0005 | мг/ дм3 | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 15 | Свинец | не более 0,01 | мг/ дм3 | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 16 | Кальций |  | мг/ дм3 | ПНДФ 14.1:2:3.95-97 | 10,1 |
| Органолептические исследования |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах | не более 2 | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 |  |
| 2 | Мутность | не более 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | 0,2 |
| 3 | Привкус | не более 2 | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | Не определен |
| 4 | Цветность | не более 20 | Градус цветности | ГОСТ 31868-2012 (метод Б п.5) | Не определен |
| Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |
| 1 | ОМЧ | не более 50 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 п. 5.3.1, п.8.1 |  |
| 2 | ОКБ | отсутствие | КОЕ/100см3 | МУК 4.2.1018-01 п.5.4.1, п.5.6.1,п.5.7,п.5.9,п.8.2 |  |
| 3 | Escherichia coli (E. coli) | отсутствие | КОЕ/100см3 | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1 :2000)п.п.8.1,п.п.8.2,п.п.8.3,п.9 |  |

5. Порядок отбора проб воды

Порядок и периодичность анализа питьевой воды в скважинах и других системах водозабора регламентируется СанПиНами 2.1.4.1074-01 и 2.1.4.1175-02, нормами ПДК 2.1.5.1315-03.

Согласно им, обязательный контроль питьевой воды проводится:

В течение первого года эксплуатации скважины тестирование воды должно проводиться четыре раза (каждый сезон), в дальнейшем – 1 раз в год.

Пробы отбирают до водовода. С крана демонтируется аэратор, всевозможные насадки, шланги и т.п. С помощью щетки кран очищают от загрязнений (окалины, накипи, слизи, жира и т.д.) - всего, что может попасть в пробу при заполнении емкости и повлиять на результаты анализа. После механической очистки кран промывают от загрязнений.

Непосредственно перед отбором пробы кран стерилизуется. Предпочтительнее фламбировать, то есть обжечь его с помощью ватного тампона, смоченного в этиловом спирте. Качество фламбирования определяется появлением шипящего звука при контакте с водой после открытия крана.

Если нет спирта, горло крана можно продезинфицировать погружением на 2-3 минуты в стакан с раствором гипохлорита. Или же обжечь кран с помощью газовой горелки, обязательно соблюдая технику безопасности.

Поверхностного обжигания крана зажигалкой с целью его дезинфекции недостаточно.

После стерилизации кран полностью открывают, чтобы обеспечить максимальный поток воды в течение 5 -10 секунд, затем уменьшают напор вполовину и промывают струей воды не менее 10 минут.

Не допускается ополаскивать емкости перед отбором проб. Обработанными руками (или в стерильных перчатках) емкость открывают непосредственно перед отбором и помещают под кран в струю воды. Пробка и края емкости не должны касаться посторонних поверхностей.

Бутылку надо заполнять, избегая контакта горлышка с поверхностью крана. Во время наполнения емкости недопустимо менять напор струи. Между пробкой и поверхностью воды должно оставаться пространство. После заполнения емкость закрывают стерильной крышкой, маркируют, указывая место, дату и время отбора, и доставляют в лабораторию.

Стерильная емкость из стекла или полимерных материалов объемом не менее 0,5 литра с плотно закрывающейся пробкой или крышкой, которую необходимо заранее получить в исследовательском центре.

Точки отбора проб воды для лабораторных испытаний: 7 скважин, расположенных на территории МО Михайловское Куркинского района Тульской области

|  | Адрес | Количество скважин |
| --- | --- | --- |
| 1 | п.Птань | 1 |
| 2 | д.Кротовка | 1 |
| 3 | д.Пятиловка | 1 |
| 4 | д.Новотроицкое | 1 |
| 5 | д.Покровка | 1 |
| 6 | д.Софьинка | 1 |
| 7 | д.Сумбулово | 1 |

6. Мероприятия по ликвидации аварийной ситуации на водопроводных сетях

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение места аварии и мест переключений на сети | Глава Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района |
| 2 | Разработка мероприятий по устранению аварий | Глава Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района |
| 3 | Оповещение учреждений, санэпиднадзора и органов местного самоуправления о сокращении подачи воды с указанием причин | Глава Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района |
| 4 | Ликвидация аварий и их последствий | Глава Администрации муниципального образования Михайловское Куркинского района |

- Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с прекращением снабжения населения питьевой водой

- порыв водопроводной трубы;

- выход из строя запорной арматуры;

При возникновении аварийных ситуаций производится информирование населения, подвоз технической и питьевой воды.